## Лист1
ООО "ДСК ПАРК"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок трансформаторов ТП 10/0,4 кВ
на " 15-17" июня 2022г.
г. Димитровград
(наименование населенного пункта)
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Населенный пункт | Мощность тр-ра, (кВА)* | Номинальный ток тр-а, А | Трансформатор тока | Напряжение по фазам, (В) |  |  | Ток нагрузки на фидере по фазам, (А) |  |  | Фактическая мощность, (кВт) | Фактическая мощность, (кВА)
[6 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ТП-28 | Димитровград | 400 | 578 | 800/5 | 227 | 229 | 227 | 411 | 400 | 390 | 210.5 | 263.1791
2 | ТП-28 | Димитровград | 400 | 578 | 600/5 | 227 | 228 | 228 | 193 | 216 | 230 | 112 | 140.0262
3 | ТП-172 | Димитровград | 630 | 910 | 600/5 | 225 | 227 | 227 | 706 | 717 | 693 | 370.9 | 463.6861
4 | ТП-172 | Димитровград | 630 | 910 | 600/5 | Резерв
5 | ТП-170 | Димитровград | 400 | 578 | 400/5 | 226 | 225 | 228 | 200 | 102 | 189 | 86 | 107.5945
6 | ТП-170 | Димитровград | 400 | 578 | 400/5 | Резерв
7 | ТП-256 | Димитровград | 400 | 578 | 300/5 | 224 | 224 | 227 | 267 | 274 | 299 | 147 | 184.072
8 | ТП-227 | Димитровград | 400 | 578 | 600/5 | 225 | 225 | 225 | 209 | 233 | 201 | 112.7 | 140.9027
9 | ТП-62 | Димитровград | 160 | 231 | 250/5 | 232 | 232 | 230 | 59 | 71 | 77 | 36 | 45.3606
10 | ТП-266 | Димитровград | 250 | 361 | 400/5 | 231 | 230 | 231 | 50 | 34 | 39 | 21.5 | 26.9534
11 | ТП-266/1 | Димитровград | 160 | 231 | 400/5 | 231 | 231 | 230 | 7 | 4 | 2 | 2.2 | 2.8487
12 | ТП-163 | Димитровград | 630 | 361 | 100/5 | 222 | 225 | 223 | 92 | 76 | 76 | 42.7 | 53.4685
13 | ТП-163 | Димитровград | 400 | 578 | 150/5 | Резерв
14 | ТП-282 | Димитровград | 160 | 231 | 200/5 | 226 | 226 | 224 | 51 | 40 | 39 | 22.7 | 28.4873
15 | ТП-23 | Димитровград | 1000 | 1445 | 1500/5 | 225 | 227 | 227 | 821 | 914 | 765 | 438 | 547.8333
16 | ТП-23 | Димитровград | 1000 | 1445 | 1500/5 | 225 | 226 | 225 | 623 | 657 | 647 | 337.8 | 422.2699
17 | КТП-50 | Димитровград | 160 | 231 | 50/5 | 228 | 225 | 225 | 61 | 54 | 62 | 31 | 38.7866
18 | ТП-252 | Димитровград | 250 | 361 | 150/5 | Отключен
19 | ТП-296 | Димитровград | 160 | 231 | 200/5 | 223 | 226 | 225 | 202 | 200 | 187 | 103 | 129.0695
20 | ТП-1098 | Новосёлки | 630 | 1445 | 600/5 | [7 empty] | 0
21 | РПТП | Димитровград | 2500 |  |  | 227 | 229 | 227 | 699 | 683 | 707 | 366 | 457.7695
22 | КТП-1497 | Мулловка | 1000 | 1445 | 1500/5 | 231 | 230 | 234 | 803 | 838 | 892 | 444 | 555.0647
24 | ТП-107 | Димитровград | 1000 | 1445 | Резерв
25 | ТП-107 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 224 | 221 | 221 | 854 | 800 | 739 | 419.5 | 524.3861
26 | КТПНу-400 | Димитровград | 400 | 578 | 400/5 | 223 | 224 | 223 | 154 | 136 | 109 | 69.9 | 87.4342
27 | КТПу-250кВА | Димитровград | 250 | 361 | 300/5 | 229 | 228 | 227 | 81 | 66 | 67 | 37.5 | 46.8945
28 | КТПН-400кВА | Димитровград | 400 | 578 | 500/5 | 231 | 229 | 231 | 77 | 68 | 78 | 39 | 48.8667
29 | КТП-160 | Димитровград | 160 | 231 | 200/5 | 228 | 227 | 228 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.43827
30 | КТП-250 (САД) | Димитровград | 250 | 361 | 400/5 | 232 | 232 | 230 | 47 | 40 | 34 | 21 | 26.5151
31 | КТП-1563 | с. Сабакаево | 400 | 578 | 200/5 | 229 | 226 | 229 | 181 | 200 | 194 | 100.8 | 126.0017
32 | КТП-1565 | с. Сабакаево | 250 |  | 200/5
33 | КТП-1025 | с. Сабакаево | 250 | 361 | 300/5 | 223 | 223 | 222 | 108 | 124 | 124 | 62 | 78.0115
34 | ТП/2*1000 кВА | Димитровград | 1000 | 1445 | 6000/5 | 219 | 218 | 219 | 823 | 797 | 811 | 426 | 532.7131
35 | ТП-115 | Димитровград | 630 | 910 |  | 225 | 224 | 224 | 422 | 389 | 397 | 211.7 | 264.7131
36 | ТП-115 | Димитровград | 400 | 578 |  | Резерв
37 | ТП-203 | Димитровград | 630 | 910 |  | 221 | 224 | 222 | 419 | 401 | 406 | 214.9 | 268.6575
38 | ТП-203 | Димитровград | 400 | 578 |  | Резерв
39 | ТП-18 | Димитровград | 400 | 578 |  | Резерв
40 | ТП-18 | Димитровград | 400 | 578 |  | 230 | 231 | 227 | 274 | 209 | 271 | 132 | 165.2265
41 | Т-1 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 222 | 224 | 226 | 531 | 560 | 533 | 284.6 | 355.8725
42 | Т-8 | Димитровград | 630 | 910 |  | 227 | 226 | 226 | 507 | 522 | 519 | 271.3 | 339.2184
43 | КТП-50 | Димитровград | 160 | 231 |  | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.21913
44 | ГКТП-100 | Димитровград | 400 | 300 |  | 230 | 226 | 226 | 50 | 43 | 40 | 23.3 | 29.1447
45 | КТП-4231/400 кВА | с. Ср. Якушка | 400 | 578 |  | Холостой
46 | КТП-1335/160 кВА | с. Р. Мелекесс | 160 | 231 |  | 232 | 233 | 232 | 6 | 2 | 0 | 1.4 | 1.7531
47 | КТП-1000 кВА | Мулловка | 1000 | 1445 |  | Отключен
Замеры производились прибором:
(дата)
* - при наличии двух трансформаторов на ТП ведомость заполняется отдельно по каждому трансформатору