## Лист1
ООО "ДСК ПАРК"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок трансформаторов ТП 10/0,4 кВ
на "19" декабря 2022г.
г. Димитровград
(наименование населенного пункта)
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Населенный пункт | Мощность тр-ра, (кВА)* | Номинальный ток тр-а, А | Трансформатор тока | Напряжение по фазам, (В) |  |  | Ток нагрузки на фидере по фазам, (А) |  |  | Фактическая мощность, (кВт) | Фактическая мощность, (кВА)
[6 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ТП-28 | Димитровград | 400 | 578 | 800/5 | 228 | 226 | 224 | 591 | 599 | 576 | 309.5916 | 387
2 | ТП-28 | Димитровград | 400 | 578 | 600/5 | 227 | 226 | 226 | 417 | 403 | 409 | 215.4519 | 269
3 | ТП-172 | Димитровград | 630 | 910 | 600/5 | 231 | 229 | 231 | 802 | 800 | 817 | 424.0668 | 530
4 | ТП-172 | Димитровград | 630 | 910 | 600/5 | Резерв
5 | ТП-170 | Димитровград | 400 | 578 | 400/5 | 227 | 222 | 223 | 308 | 314 | 290 | 159.8797 | 200
6 | ТП-170 | Димитровград | 400 | 578 | 400/5 | Резерв
7 | ТП-62 | Димитровград | 160 | 231 | 250/5 | 230 | 226 | 229 | 32 | 40 | 41 | 19.8097 | 25
8 | ТП-266 | Димитровград | 250 | 361 | 400/5 | 228 | 226 | 228 | 77 | 48 | 69 | 34.0095 | 43
9 | ТП-266/1 | Димитровград | 160 | 231 | 400/5 | 227 | 226 | 228 | 54 | 54 | 59 | 29.2762 | 37
10 | ТП-163 | Димитровград | 630 | 361 | 100/5 | 225 | 225 | 225 | 100 | 93 | 107 | 52.592 | 66
11 | ТП-163 | Димитровград | 400 | 578 | 150/5 | Резерв
12 | ТП-282 | Димитровград | 160 | 231 | 200/5 | 231 | 230 | 228 | 52 | 50 | 71 | 30.3281 | 38
13 | ТП-23 | Димитровград | 1000 | 1445 | 1500/5 | 226 | 229 | 230 | 894 | 889 | 899 | 470.1725 | 588
14 | ТП-23 | Димитровград | 1000 | 1445 | 1500/5 | 228 | 227 | 229 | 800 | 788 | 781 | 415.3015 | 519
15 | КТП-50 | Димитровград | 160 | 231 | 50/5 | 227 | 226 | 226 | 61 | 57 | 66 | 32.2564 | 40
16 | ТП-252 | Димитровград | 250 | 361 | 150/5 | Отключен
17 | ТП-296 | Димитровград | 160 | 231 | 200/5 | 224 | 226 | 225 | 69 | 74 | 73 | 37.8662 | 47
18 | ТП-1098 | Новосёлки | 630 | 1445 | 600/5 | 227 | 229 | 227 | 80 | 63 | 95 | 41.723 | 52
19 | РПТП | Димитровград | 2500 |  |  | 234 | 227 | 227 | 614 | 611 | 593 | 318.7075 | 398
20 | КТП-1497 | Мулловка | 1000 | 1445 | 1500/5 | 224 | 232 | 228 | 845 | 877 | 950 | 468.4194 | 586
21 | ТП-107 | Димитровград | 1000 | 1445 | Резерв
22 | ТП-107 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 227 | 227 | 228 | 709 | 714 | 693 | 370.9489 | 464
23 | КТПНу-400 | Димитровград | 400 | 578 | 400/5 | 231 | 231 | 227 | 300 | 290 | 292 | 154.6205 | 193
24 | КТПу-250кВА | Димитровград | 250 | 361 | 300/5 | 229 | 225 | 227 | 4 | 11 | 8 | 4.0321 | 5
25 | КТПН-400кВА | Димитровград | 400 | 578 | 500/5 | 224 | 223 | 226 | 411 | 434 | 410 | 220.0099 | 275
26 | КТП-160 | Димитровград | 160 | 231 | 200/5 | 230 | 232 | 230 | 2 | 0 | 2 | 0.70123 | 1
27 | КТП-250 (САД) | Димитровград | 250 | 361 | 400/5 | 229 | 229 | 230 | 6 | 6 | 9 | 3.6814 | 5
28 | КТП-1563 | с. Сабакаево | 400 | 578 | 200/5 | 227 | 230 | 227 | 34 | 30 | 29 | 16.3035 | 20
30 | КТП-1025 | с. Сабакаево | 250 | 361 | 300/5 | 226 | 225 | 228 | 52 | 59 | 47 | 27.6985 | 35
31 | ТП/2*1000 кВА | Димитровград | 1000 | 1445 | 6000/5 | 229 | 232 | 231 | 707 | 673 | 711 | 366.5662 | 458
32 | ТП-115 | Димитровград | 630 | 910 |  | 227 | 228 | 229 | 632 | 604 | 600 | 321.863 | 402
33 | ТП-115 | Димитровград | 400 | 578 |  | Резерв
34 | ТП-203 | Димитровград | 630 | 910 |  | 224 | 225 | 224 | 501 | 531 | 508 | 269.9723 | 337
35 | ТП-203 | Димитровград | 400 | 578 |  | Резерв
36 | ТП-18 | Димитровград | 400 | 578 |  | Резерв
37 | ТП-18 | Димитровград | 400 | 578 |  | 229 | 229 | 230 | 188 | 182 | 191 | 98.347 | 123
38 | Т-1 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 227 | 224 | 223 | 434 | 429 | 436 | 227.7234 | 285
39 | Т-8 | Димитровград | 630 | 910 |  | 222 | 225 | 224 | 266 | 259 | 249 | 135.6874 | 170
40 | КТП-50 | Димитровград | 160 | 231 |  | 230 | 232 | 232 | 1 | 0 | 1 | 0.35061 | 0
41 | ГКТП-100 | Димитровград | 400 | 300 |  | 226 | 224 | 226 | 107 | 93 | 88 | 50.4883 | 63
42 | КТП-4231/400 кВА | с. Ср. Якушка | 400 | 578 |  | Холостой
43 | КТП-1335/160 кВА | с. Р. Мелекесс | 160 | 231 |  | 233 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | КТП-1294 кВА | Мулловка | 1000 | 1445 |  | Отключен
45 | ТП-233 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | Отключен
46 | ТП-233 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 229 | 227 | 228 | 404 | 410 | 400 | 212.8223 | 266
47 | ТП-94 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 228 | 228 | 227 | 219 | 244 | 268 | 128.1492 | 160
48 | ТП-94 | Димитровград | 1000 | 1445 |  | 229 | 228 | 228 | 291 | 253 | 271 | 142.8749 | 179
49 | КТП-400 (Суворова) | Димитровград | 400 | 578 |  | 232 | 230 | 230 | 59 | 57 | 69 | 32.4317 | 41
50 | КТП-3 | Ульяновск | 250 | 361 |  | 230 | 228 | 231 | 40.1 | 15.6 | 16.7 | 12.6922 | 16
51 | ТП-3435 | Ульяновск | 400 | 577 |  | 218 | 219 | 220 | 166.1 | 79.6 | 115.8 | 63.3734 | 79
52 | ТП-3435 | Ульяновск | 400 | 577 |  | 220 | 220 | 220 | 24 | 41 | 35 | 17.5307 | 22
53 | КТП-б/н | Чердаклы | 1000 | 1445 |  | 240 | 240 | 240 | 367 | 356 | 307 | 180.5659 | 226
54 | КТП-2250 | Чердаклы | 630 | 910 |  | 238 | 236 | 230 | 96.3 | 36.7 | 81.4 | 37.5857 | 47
55 | КТП-2534 | Чердаклы | 1000 | 1445 |  | 236 | 237 | 236 | 121.2 | 146.4 | 149 | 73.0328 | 91
Замеры производились прибором:
(дата)
Генеральный директор ООО "ДСК Парк" ___________________________ М.Ю. Воробьев
* - при наличии двух трансформаторов на ТП ведомость заполняется отдельно по каждому трансформатору